运行检查项目表

| 序号 | 部位 | 检查项目 | 检查内容 | 检查周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高 压 柜 | 电压表 | 应在允许范围内 | 每小时1次或随记录表时间 |
|  |  | 电流表 | 有功、无功应经济 |  |
|  |  | 三相指示灯 | 三相指示灯不应有缺相 |  |
|  |  | 手车位置 | 分---实验---合 应明确 |  |
|  |  | 挂牌 | 指示牌应正确、悬挂得当 |  |
|  |  | 声、味 | 不应有异常声响、气味 |  |
|  |  | 不对应性 | 手柄与运行位置对应（相符） |  |
|  |  | 外围（尘土、环境温、湿度 | 无污染，干净整洁，温度湿度在允许范围内 |  |
|  |  | 紧固度 | 不缺不损，坚实牢固 |  |
| 2 | 直 流 柜 | 电压表 | 充电电压应符合标准 | 每小时检查1次，每月检查电池1 次 |
|  |  | 电流表 | 充电电流应不小于规定值 |  |
|  |  | 运行中声、味 | 应无声、无味、无膨胀、温度符合要求 |  |
|  |  | 电池 | 干电池电压在浮动时应满足13.8---111.1V 电池电量不得低于10.5V |  |
| 3 | 计量 | 显示应正常 | 平、峰、尖峰、谷值 |  |
| 4 | 变压器 | 温度 | 应符合要求，高于规定值时，风机应可靠启动手动实验3—5分钟 | 每周1次 |
|  |  | 声音 | 正常时为‘嗡嗡’声无异常抖、振声 | 每班2次 |
|  |  | 气味 | 无异常气味 |  |
|  |  | 负荷 | 规定允许负荷 |  |
|  |  | 电压 | 二次400V正百分之五，负百分之十 |  |
|  |  | 电缆头 | 有无爬虫、接头松动、打火发热现象 | 每年春秋保养时进行 |
|  |  | 瓷绝缘子 | 有无断裂、赃污痕迹、有无打火现象 |  |
|  |  | 螺丝 | 接线应良好紧固，安装固定螺丝应坚实，接地应良好 |  |
| 5 | 低压柜 | 电压 | 应符合要求 | 每小时1次 |
|  |  | 声 | 无异常声响 |  |
|  |  | 味 | 无异常气味，并且温度应符合标准 |  |
|  |  | 出线 | 出线电缆应压接牢固，接线应紧固，接头贴实。正常情况每年检修时进行 |  |
|  |  | 负荷 | 符合变化应在开关允许设定值内 |  |
|  |  | 开关外观 | 整体应洁净、整齐无缺损无锈蚀、无变色、打火烧黑现象 |  |
| 6 | 电容器柜 | 自动状态 | 自动应可靠 | 每小时1次 |
|  |  | 线路 | 无虚接打火现象，电抗器散热应良好，热继电器整定值应满足要求，指示灯应正确显示 |  |
|  |  | 电容器 | 可靠接地、无断、划、伤现象，无膨胀、无泄露、无外溢、散热应好，温度应符合要求，功率因数应充分达到要求，但不应频繁启动 |  |
|  |  | 测试 | 单支电容器容量与电流应符合要求三相电流比额定电流大幅度下降超过百分之十要退出 | 每季度一次 |
| 7 | 中央信号屏 | 电压 | 电压指示应与高压进线相符 | 每月一次 |
|  |  | 光字牌、铃与喇叭 | 常亮光子牌应与实际运行相符合，运行时，光字牌不应亮 |  |
|  |  | 继电器 | 继电器分、合应可靠 |  |
| 8 | 配电 室其 他设 施 | 灭火器 | 压力满足设定要求 | 每月一次 |
|  |  | 门窗 | 长开门应敞开，整体应干净，长闭门应紧闭防止外人进入，完好率在百分之百 |  |
|  |  | 通风 | 保持温湿度及通风防止小动物进入 |  |
|  |  | 地面 | 绝缘皮应干净，无水痕，地面应无纸屑、尘土 |  |
|  |  | 灯具、开关、插座 | 灯管都应完好，灯具应干净清洁；开关与灯对应，控制正常；插座完好整洁 | 每日一次 |
|  |  | 应急照明 | 冲放电良好，灯的照射位置应符合要求 |  |

注意：防水、防鼠、防湿、防潮。缆沟照明要正常。